Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС №42-КП от «20» апреля 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить счет/коммерческое предложение (согласно Приложения 1 Техническое задание).

Просим Вас рассчитать цену в рублях, а также указать предусмотрен / не предусмотрен НДС, сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, представленная информация должна содержать:

- сведения о сроках поставки (выполнения работ, оказания услуг): Обращаю Ваше внимание, что поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должна быть произведена до 20.12.2026 г.

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, юридический адрес, ФИО руководителя);

- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).

Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены, цена единицы.

В рамках данной закупки авансирование невозможно, поскольку источник финансирования средства субсидии в форме гранта. Оплата будет произведена по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении код ОКПД2 на каждую позицию.

При поставке товаров просим также указывать страну происхождения товаров и прикладывать выписку из реестра российской промышленной продукции на каждую поставляемую позицию (при наличии).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении номер запроса о предоставлении ценовой информации.

Реквизиты:

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Юридический/Почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Банковские реквизиты

ИНН/КПП - 2635014955/263401001

Получатель - УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный

университет» л/счет 711Ш5881001)

Наименование Банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,

г Нижний Новгород.

Р/счет 03215643000000013200

К/счет 40102810745370000024

БИК 012202102

ОГРН -1022601961580

Приложение 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Наименование, основные характеристики поставляемых товаров | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чиллер с выносным воздушным конденсатором | В комплект поставки чиллера с выносным воздушным конденсатором входят: 1. Чиллер - Холодопроизводительность: Q0 = не менее 60 кВт - Потребляемая мощность: P = ~21 кВт - t конденсации: +55°С - Хладагент: R410A - Хладоноситель: вода - t хладоносителя вход/выход: +20/+14.8°С - Расход хладоносителя: не менее 10 м3/час - Испаритель: пластинчатый - Компрессоры: спиральные - Кол-во компрессоров: 2 шт. - Регулирование производительности: on/off - Встроенный гидромодуль для внутреннего контура: испаритель – бак - испаритель - Насосы: 1+1 резервный - Тип насоса: инлайн - Хладоноситель: вода - Свободный напор: 100 кПа - Вес: не более 600 кг. - Габариты (Д×Ш×В): не более 3000х800х1700 мм. Реле высокого и низкого давления. Трубопровод линии нагнетания и обратные клапаны. Теплоизолированный трубопровод линии всасывания и запорные клапаны. Линия жидкости: фильтр-осушитель, стекло смотровое, клапан электромагнитный, электронный регулирующий вентиль. Хладоноситель: реле протока, теплоизолированный трубопровод, датчики температуры жидкости на входе и на выходе. Устройство управления: щит силовой в общем корпусе, размещенном на раме. Реле контроля фаз и напряжения для защиты компрессоров от обратного чередования фаз и низкого/высокого напряжений. 2. Гидромодуль для вторичного контура: бак – охлаждаемое оборудование – бак - Насосы: 1+1 резервный - Тип насоса: одноступенчатый инлайн - Хладоноситель: вода - Расход: не менее 10 м3/час - Свободный напор: 400 кПа - Диаметр присоединения: ДУ 40 - Аккумулирующий бак: 1500 л - Габариты (Д×Ш×В): не более 2100х1700х2000 мм - Вес: не более 600 кг. 3. Конденсатор воздушный - Производительность: 110 кВт - Хладагент: R410A - t окружающей среды: +40°С - t конденсации: +55°С - Вентиляторы: ЕС типа - Расход воздуха: не менее 35 700 м3/час - Вентиляторы: 3 шт. х 630 мм - Габариты (Д×Ш×В): не более 3500х1500х1500 мм - Вес: не более 400 кг 4. Монтаж и пуско-наладка оборудования. | шт. | 1 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 на Заказчика распространяется запрет и ограничение на приобретение товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранного производства, в связи с этим в преимуществе приобретение товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В связи с чем просим указывать номер реестровой записи товара, для подтверждения страны происхождения товара.